## Feuil3
Alarmes | Titre | Severité | Catégorie | Date d'échéance | Description Choix 1 | Description Choix 2 | Description Choix 3
Défaut onduleur Huawei | DIAG_ONDL | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Intervention pour remise en service onduleur Huawei. | Intervention pour diagnostique onduleur Huawei | Intervention pour diagnostique et réparation onduleur Hauwei
Alerte voisinage | DIAG_SITE | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Site qui sous performe. Intervention pour diagnostique de la sous performance. | Site qui sous performe. Mesure des tensions Strings et MPPT. | Site qui sous performe. Intervention pour vérification toiture avec Drone.
Cumul X jours glissants vs Prévisionnel | DIAG_SITE | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Site qui sous performe. Intervention pour diagnostique de la sous performance. | Site qui sous performe. Mesure des tensions Strings et MPPT. | Site qui sous performe. Intervention pour vérification toiture avec Drone.
Production vs. production simulée | DIAG_SITE | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Site qui sous performe. Intervention pour diagnostique de la sous performance. | Site qui sous performe. Mesure des tensions Strings et MPPT. | Site qui sous performe. Intervention pour vérification toiture avec Drone.
Alerte voisinage - performances du site inférieure à celle des sites voisins | DIAG_SITE | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Site qui sous performe. Intervention pour diagnostique de la sous performance. | Site qui sous performe. Mesure des tensions Strings et MPPT. | Site qui sous performe. Intervention pour vérification toiture avec Drone.
Production vs. production modélisée | DIAG_SITE | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Site qui sous performe. Intervention pour diagnostique de la sous performance. | Site qui sous performe. Mesure des tensions Strings et MPPT. | Site qui sous performe. Intervention pour vérification toiture avec Drone.
Webdyn hors tension | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Compteur ENEDIS improductif | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Compteur ENEDIS à 0 | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Pas de données site à J-3 | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Pas de données site | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Production vs. irradiation solaire | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Production vs. heures du soleil au fil de l'eau | REARM_AGCP | Urgent | Maintenance Curative | J+ 3 jours | Site découplé. Intervention pour réarmement AGCP avec prises des mesures Tensions AC.
Défaut de transmission d'un équipement | REARM_DISJ_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Disjoncteur onduleur ouvert. Intervention pour réarmement disjoncteur onduleur.
Défaut de transmission d'un équipement (délai) | REARM_DISJ_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Disjoncteur onduleur ouvert. Intervention pour réarmement disjoncteur onduleur.
Pas de données Rtone | REBOOT_LOGG | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Perte de communication avec le site. Intervention pour redémarrage de la passerelle de communication.
Pas de données datalogger | REBOOT_LOGG | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Perte de communication avec le site. Intervention pour redémarrage de la passerelle de communication.
Défaut de transmission du boîtier (délai) | REBOOT_LOGG | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Perte de communication avec le site. Intervention pour redémarrage de la passerelle de communication.
WebdynSUNPM Agrégateur hors-service | REBOOT_LOGG | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Perte de communication avec le site. Intervention pour redémarrage de la passerelle de communication.
Dépassement de puissance de raccordement | REGL_ONDL | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Réglage de la puissance active maximum des onduleurs
Dépassement puissance de raccordement en injection | REGL_ONDL | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Réglage de la puissance active maximum des onduleurs
Dépassement puissance de raccordement | REGL_ONDL | Normal | Maintenance Curative | J+7 jours | Réglage de la puissance active maximum des onduleurs
Défaut onduleur Fronius | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
SUNSPEC ERROR | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
Défaut onduleur SMA | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
SOFAR SOLAR ERROR | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
GOODWE ERROR | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
SUNGROW ERROR | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
HUAWEI ERROR | REPAR_ONDL | Haut | Maintenance Curative | J + 5 jours | Onduleur en défaut. Intervention pour diagnostique et redémarrage de l'onduleur
Branche HS | REPAR_STRG | Bas | Maintenance Curative | J + 10 jours | Intervention pour réparation string HS | Intervention pour réparation string ou MPPT HS | Diagnostique pour réparation string ou MPPT HS.
Branche(s) HS | REPAR_STRG | Bas | Maintenance Curative | J + 10 jours | Intervention pour réparation string HS | Intervention pour réparation string ou MPPT HS | Diagnostique pour réparation string ou MPPT HS.
Déséquilibre MPPT horaire | REPAR_STRG | Bas | Maintenance Curative | J + 10 jours | Intervention pour réparation string HS | Intervention pour réparation string ou MPPT HS | Diagnostique pour réparation string ou MPPT HS.
Déséquilibre MPPT journalier | REPAR_STRG | Bas | Maintenance Curative | J + 10 jours | Intervention pour réparation string HS | Intervention pour réparation string ou MPPT HS | Diagnostique pour réparation string ou MPPT HS.